| Форма 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Электромонтажная организация) |  |  |  |  |  |  | (город) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Подразделение) |  |  |  |  |  |  | (заказчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (участок) |  |  |  |  |  |  | (объект) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  |  |  |  |  |  | 0:00:00 | " | 0 |  |  |  | 0 | г. |
| ПРОТОКОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осмотра и проверки контактных соединений ошиновки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представителя заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представителя генерального подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представителя электромонтажной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвела осмотр, выборочную проверку опрессованных и сварных контактных соединений ошиновки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование узла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При осмотре и проверке установлено: 1. У плоских разборных контактных соединений плотность прилегания контактных поверхностей (не) соответствует требованиям ГОСТ 17441. 2. В опрессованных контактных соединениях: а) длина и диаметр опрессованной части (не) соответствуют требованиям инструкции по монтажу соединительных зажимов данного типа; б) на поверхностях соединителей и зажимов отсутствуют (имеются) трещины, значительная коррозия и механические повреждения; в) кривизна опрессованных соединителей не превышает 3 % их длины; г) стальные сердечники расположены (не) симметрично. 3. В сварных контактных соединениях: а) отсутствуют (имеются) пережоги наружного повива проводов; б) глубина усадочных раковин не превышает (превышает) 1/3 диаметра провода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соединение сваркой выполнено сварщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| имеющим удостоверение № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выданное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |
|  | (кем выдано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |
| Заключение: контактные соединения (не) удовлетворяют требованиям ГОСТ 10434. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Представитель заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |
|  | Представитель генерального подрядчика |  |  |
|  |  | (подпись) |  |
|  | Представитель электромонтажной организации |  |  |
|  |  | (подпись) |  |