Форма 39

| (Электромонтажная организация) |  | (город) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |  |  |  |  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  | 0:00:00 | " | 0 |  | 0 | г. |

##### ПРОТОКОЛ

монтажа ошиновки открытого распределительного устройства напряжением 110–750 кВ

Материал шин , тип изолятора , сечение  мм2, наименование РУ . Монтаж ошиновки произведен в соответствии с проектом , технологической картой, СП 76.13330, ПУЭ [9].

| Наименование проверок и работ | Результаты по фазам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 1 Состояние изоляторов, сцепной арматуры, распорок, шин |  |  |  |
| 2 Сопротивление изоляции изоляторов, МОм: - минимально допустимое - минимально фактическое |  |  |  |
| 3 Испытание изоляторов повышенным напряжением промышленной частоты |  |  |  |
| 4 Контактные соединения: а) затяжка гаек в болтовых соединениях (величина зазора между плашками 3–4 мм, указать величину зазора); б) соединение шин давлением (для шин МП и АП симметричность расположения стального сердечника) (вели- чина перекрытия опрессования последующим жимом не менее 5 мм; кривизна опрессованной части соединителя не более 3 % длины); в) сварные соединения (глубина усадочных раковин в местах сварки не более 1/3 диаметра провода) | См. протокол магнитоскопии № от Фамилия, имя, отчество сварщика: № удостоверения: |  |  |
| Стрелы провеса шин, см (наименование пролета) |  |  |  |

Заключение:

| Ревизию и монтаж произвел |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |  |  |
| Представитель генподрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |  |  |
| Представитель заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |  |  |
| Производитель работ |  |  |  |  | Васильев А.А. |  |  |
|  |  |  | подпись |  | расшифровка |  |  |